## Tabelle1
Anlagenliste - zur Ermittlung des elektrischen Leistungsbedarfs
Fachperson / Elektriker zum Ausfüller dieser Liste beiziehen
elektrische Verbraucher | Anzahl | mech. Leistungsbedarf | Nennleistung | Scheinleistung | Nennstrom | Anlaufstrom | Wirkungsgrad | Leistungsfaktor | Installierte Leistung | Gleichzeitigkeits-faktor | gleichzeitige Leistung
|  | P (kW) | P (kW) | S (kVA) | I (A) | I(A) / I(N) | n | cosφ | S (kVA) |  | S (kVA)
Pumpe A | 33 | 5 | 5.5 | 7.5 | 10.7 | 6.2 | 0.86 | 0.85 | 248.3 | 0.75 | 186.2
Pumpe B
Kompressor
Antriebe
UV-Gerät
Trübung
Messgerät
weitere
weitere
SVGW - der Fachverband für Wasser-, Gas- und Fernwärmeversorger
Ausgangslage bestimmen – Anlagenliste erstellen – welche Anlagenteile müssen mit Notstrom versorgt werden?
Der für die Auslegung der Anlage maßgebende Leistungsbedarf S (auch Anschlusswert genannt) wird als Scheinleistung in kVA angegeben. Für die Ermittlung dieses Leistungsbedarfs muss eine Liste der elektrischen Verbraucher erstellt werden.
In der Liste der elektrischen Verbraucher wird die installierte Leistung P in kW durch Addition der Nennleistungen aller Verbraucher ermittelt. Die daraus ermittelte Summe muss mit einem möglichen Gleichzeitigkeitsfaktor der elektrischen Verbraucher bewertet werden. Damit ist ein erster Überblick gegeben.
Bei Motoren ist zu beachten, dass sich die Angabe der Nennleistung PN in kW auf die an der Welle abgegebene mechanische Leistung bezieht. Die aus dem Versorgungsnetz oder Notstrom benötigte Leistung, der so genannte Leistungsbedarf in kVA, ist um den Wert des Motorwirkungsgrades η und des Leistungsfaktors cosφ größer und errechnet sich aus den Faktoren aus untenstehender Tabelle.