## Slide 1: FÜR SAUBERES WASSER UND DIE ANLAGEN DAZU

## Slide 2: EMSRL Best Practice
Daniel Zabkar

## Slide 3: USV Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Sie stellt die Versorgung kritischer elektrischer Lasten bei Störungen im Stromnetz sicher
Die USV filtert die Netzspannung und schützt vor Spannungsspitzen und Spannungsunterbrüchen

## Slide 4: Funktionen der USV Anlage
Bei einem Ausfall oder Unterbruch der Netzversorgung schaltet die USV-Anlage automatisch auf den Batteriebetrieb um und stellt dadurch die Stromversorgung sicher
Spannungsstabilisierung
Abhängig vom Aufbauprinzip der USV-Anlage schirmt sie Netzstörungen ab, so dass die Verbraucher in ausreichender Spannungsqualität versorgt werden.
Verbraucherschutz
Nichtlineare Lasten erzeugen Netzrückwirkungen wie z.B. durch Oberschwingungsströme verursachte Spannungsverzerrungen. Diese Netzrückwirkungen der Verbraucher können durch USV-Anlagen vom versorgenden Netz entkoppelt werden.
Netzrückwirkung

## Slide 5: Genereller Aufbau einer USV Anlage
Der USV-Pfad enthält:
Gleichrichter
Gleichstrom Zwischenkreis
Wechselrichter
Der Bypass enthält: Elektronischer Schalter für die Umgehung des USV-Pfades
Der Wartungs-Bypass: Dient zur Umgehung der USV-Anlage bei Wartungen.
Die Batterien: Dienen als Energiespeicher
Vor-resp. nachgeschaltete Elemente werden abhängig von der jeweiligen Anwendung eingesetzt:
z.B. Passivfilter zur Reduktion von einzelnen Oberschwingungen oder Aktivfilter zur Reduktion der Oberschwingungen und zur Korrektur des LF

## Slide 6: USV Auswahl
Welche USV ist für was (Was kann damit Betrieben werden)
  Messungen (24VDC/230VAC)
  Antriebe (Leistung 3x400VAC)
  SPS (24VDC/230VAC)
  Leitsystem (230VAC)
  Kommunikation (24VDC/230VAC)
  Notstrom

## Slide 7: USV Typen 1-phasige Anlage

## Slide 8: USV Typen 3-phasige Anlage
Vorteile
  man muss nicht auf eine gleiche Phasenbelastung am Ausgang achten
  ist sinnvoll, wenn ein grosser Verbraucher zu speisen ist
  hat einen wesentlich grösseren Kurzschlussstrom

## Slide 9: USV Typen 24 VDC

## Slide 10
Ev Platz für Foto

## Slide 11
Ev Platz für Foto

## Slide 13: Typen der USV Anlagen
Schutz vor:
  Stromausfall/Netzausfall
  Spannungseinbruch/Spannungsabfall
Vorteile:
  Hoher Wirkungsgrad bis zu 100%
  Kleine, kompakte Bauweise
  Niedriger Preis
Nachteile:
  Keine Filterwirkung gegen Oberwellen und Spannungsverzerrungen
  Keine Filterwirkung gegen Frequenzänderungen
  Keine dauernde Überwachung der Batterie
  Manche LAN-Komponenten wie z.B. HUB’s vertragen die Umschaltunterbrechung nicht
Off-Line (Standby) USV

## Slide 14: Typen der USV Anlagen
Schutz vor:
  Stromausfall / Netzausfall
  Spannungseinbruch / Spannungsabfall
  Spannungsstösse
  Unterspannung
  Überspannung
  Frequenzschwankungen
  Schaltspitzen
  Harmonische Oberwellen
  Störspannungen
On-Line USV
Vorteile:
  gleichbleibende Stromqualität am Ausgang gewährleistet
  keine Umschaltzeit
  Volle Filterwirkung
  Dauernde Batterieüberwachung
Nachteile:
  höhere Investitionskosten
  grösserer Eigenenergieverbrauch (schlechterer Wirkungsgrad ca. 90%)

## Slide 15: Dimensionierung
Dimensionierung der USV-Anlage
Die zu erwartende Belastung der USV-Anlage ohne Leistungsreserve
Der Gleichzeitigkeitsfaktor
Ausbaureserve
Ist auf Grund der Anforderung der Verbraucher eine Netzersatzanlage erforderlich, so muss die USV-Anlage auf die vorgeschaltete Netzersatzanlage ausgelegt werden.
Die Kapazität der Batterien der USV-Anlage ist zu minimieren, um Investitions-, Wartungs-und Entsorgungskosten zu reduzieren. Dazu muss abgeklärt werden, in welcher Zeit laufende Prozesse geordnet abgeschaltet werden können.
Der Einsatz einer Netzersatzanlage kann die notwendige Batteriekapazität ebenfalls reduzieren.
Dimensionierung der Batterien

## Slide 16: USV Systemaufbau - Abbildung
Geradeaus Anlage
Parallelanlage
Modulare Anlage

## Slide 17: USV Systemaufbau
Geradeaus Anlage
Vorteile:
  nur eine Anlage
  hohe Belastung
  hoher Wirkungsgrad
  Investitionskosten minimal
Nachteile:
  Ausfall der USV-Anlage hat
  Systemabsturz zur Folge
  Reserveleistung reduziert die Belastung und damit den Wirkungsgrad
Parallelanlage
Vorteile:
  Höhe Zuverlässigkeit (MTBF)
  Ausfall einer Anlage bewirkt keinen Systemausfall
Nachteile:
  Zwei Anlagen
  Hohe Investitions- und Betriebskosten
  Hohe Energieverluste, wenn dauernd beide Anlagen in Betrieb sind
Modulare Anlage
Vorteile:
  Lastabhängig steuerbar und ausbaubar
  Die installierte USV-Leistung kann nahe bei der Verbrauchsleistung gehalten werden
  Tiefe Betriebskosten
  Ausfall eines Moduls bewirkt keinen Systemunterbruch
Nachteile:
  Vorinvestition für die Ausbaubarkeit ist notwendig

## Slide 18: USV Stützzeit
Wie lange halten USV (0.5h, 2h, 4h)
  Sicherungen und Auslegungen
    Kurzschlussstrombedarf
  Leistungsbedarf
  Redundanz
  Stand by Verluste

## Slide 19: USV Unterhalt
Wie können USV unterhalten werden
  Lebensdauer
  Umgebungsbedingungen:
    Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
    Luftfeuchtigkeit: 0 % bis 95 % nicht kondensierend
    Geräuschpegel im Abstand von 1 m: < 55 dB
    Batterietest Ja
    Schutz vor Batterietiefentladung inkl. automatischer Batterieüberwachung
  Betrieb (On-Line/Off-Line) / Umschaltung
  “Heartbeat Technology” zur vorausschauenden Wartung

## Slide 20: USV Massnahmen
Kurzfristige Massnahmen
  Handbetrieb sicherstellen
  USV Batterien überprüfen
  Prüfen was passiert wenn USV ausfällt
  Lebensdauer Batterien 2-5 Jahren
    Batterietemperatur Gebrauchsdauer in Jahren (nach EUROBAT Norm)
      bei 20°Celsius 10 Jahre Design Life
      bei 30°Celsius 5 Jahre
      bei 40°Celsius 2.5 Jahre
  Notalarmierung
Überwachung und Steuerung
  Überwachungs- und Bedieneinheit auf der USV-Anlage
  Server Shut-Down Funktion
  Kommunikationsschnittstelle
  Potentialfreie Relaiskontakte
Beste Gebrauchserwartung der Bleibatterien bei 20°C

## Slide 21: USV Konzepte
Konzepte
  Redundanz (n-1)
  “Heartbeat Technology” zur vorausschauenden Wartung
  Notalarmierung muss gewährleistet sein
  Kommunikation nach aussen (Verstärker, Antenne, Router) wird auch an USV angehängt
Betriebsart
  Unterbruchsfrei
  Unterbruch bis 20 ms.
  Unterbruch bis 1 min.

## Slide 22: Szenario: 4-stündige Stromausfall
Folgende Faktoren sind zu beachten
Sind Schieber elektrisch oder pneumatisch gesteuert?
Sind sie Feder belastet?
Sind die Messungen mit 24V angeschlossen?
Werden die Batterien regelmäßig geprüft/überwacht?
Ist das Leitsystem USV-gestützt?
Bestehen Leistungsmessungen um zu evaluieren, ob die USV 4 Stunden lang betriebsfähig ist?
Ist die Anlage überhaupt ohne Spannung betriebsfähig?