## Tableau1
Liste d’installations – pour déterminer le besoin de puissance électrique
Faire appel à un spécialiste / électricien pour établir cette liste
Consommateurs de courant | Nombre | Besoin de puissance mécanique | Puissance nominale | Puissance apparente | Courant nominal | Courant de démarrage | Rendement | Facteur de puissance | Puissance installée | Facteur de simultanéité | Puissance simultanée
|  | P (kW) | P (kW) | S (kVA) | I(A) | I(A) / I(N) | n | cosφ | S (kVA) |  | S (kVA)
Pompe A | 33 | 5 | 5.5 | 7.5 | 10.7 | 6.2 | 0.86 | 0.85 | 248.3 | 0.75 | 186.2
Pompe B
Compresseur
Entraînements
Appareil UV
Turbidité
Appareil de mesure
Autres
Autres
La SSIGE - l’association professionnelle des distributeurs de gaz, d’eau et de chaleur à distance
Définir la situation initiale – établir une liste des installations – quelles parties des installations faut-il approvisionner avec l’alimentation électrique de secours?
Le besoin de puissance déterminant pour définir l’installation (également nommé valeur de raccordement) est indiqué comme puissance apparente en kVA. Pour déterminer ce besoin de puissance, on établit une liste des consommateurs de courant.
Dans la liste des consommateurs de courant, on calcule la puissance installée P en kW en additionnant les puissances nominales de tous les consommateurs. Le total ainsi obtenu doit être évalué au moyen d’un facteur possible de simultanéité des consommateurs de courant. On obtient ainsi une première vue d’ensemble.
Pour les moteurs, il faut tenir compte du fait que l’indication de la puissance nominale PN en kW se réfère à la puissance mécanique fournie à l’arbre. La puissance nécessaire depuis le réseau d’approvisionnement ou le système d’alimentation de secours (besoin de puissance en kVA) est supérieure de la valeur du rendement moteur η et du facteur de puissance cosφ. Elle se calcule à partir des facteurs du tableau ci-dessous.

## Tableau1 (2)
Liste d’installations – pour déterminer le besoin de puissance électrique
Faire appel à un spécialiste / électricien pour établir cette liste
Consommateurs de courant | Nombre | Besoin de puissance mécanique | Puissance nominale | Puissance apparente | Courant nominal | Courant de démarrage | Rendement | Facteur de puissance | Puissance installée | Facteur de simultanéité | Puissance simultanée
|  | P (kW) | P (kW) | S (kVA) | I(A) | I(A) / I(N) | n | cosφ | S (kVA) |  | S (kVA)
Pompe | 33 | 5 | 5.5 | 7.5 | 10.7 | 6.2 | 0.86 | 0.85 | 248.3 | 0.75 | 186.2
Pompe intermédiaire | 2 | 12 | 15 | 19.4 | 28 | 6.5 | 0.9 | 0.86 | 38.8 | 0.5 | 19.4
Pompe d'eau claire | 4 | 48 | 55 | 65.7 | 95 | 7.1 | 0.94 | 0.89 | 263 | 1 | 263
Soufflerie | 2 | 6 | 7.5 | 9.9 | 15.3 | 6.5 | 0.88 | 0.86 | 19.8 | 0.5 | 9.9
Ventilation | 4 | 0.6 | 0.75 | 1.3 | 1.83 | 4.2 | 0.75 | 0.79 | 5.1 | 0.75 | 3.8
Entraînement | 20 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 0.68 | 3.9 | 0.66 | 0.8 | 9.5 | 0.1 | 0.9
Grue | 1 | 2 | 2.2 | 3.4 | 4.95 | 5.4 | 0.8 | 0.8 | 3.4 | 1 | 3.4
La SSIGE - l’association professionnelle des distributeurs de gaz, d’eau et de chaleur à distance
Définir la situation initiale – établir une liste des installations – quelles parties des installations faut-il approvisionner avec l’alimentation électrique de secours?
Le besoin de puissance déterminant pour définir l’installation (également nommé valeur de raccordement) est indiqué comme puissance apparente en kVA. Pour déterminer ce besoin de puissance, on établit une liste des consommateurs de courant.
Dans la liste des consommateurs de courant, on calcule la puissance installée P en kW en additionnant les puissances nominales de tous les consommateurs. Le total ainsi obtenu doit être évalué au moyen d’un facteur possible de simultanéité des consommateurs de courant. On obtient ainsi une première vue d’ensemble.
Pour les moteurs, il faut tenir compte du fait que l’indication de la puissance nominale PN en kW se réfère à la puissance mécanique fournie à l’arbre. La puissance nécessaire depuis le réseau d’approvisionnement ou le système d’alimentation de secours (besoin de puissance en kVA) est supérieure de la valeur du rendement moteur η et du facteur de puissance cosφ. Elle se calcule à partir des facteurs du tableau ci-dessous.