## Tabelle1
Elenco impianti per il calcolo del fabbisogno di potenza elettrica
Consultare uno specialista/elettricista per compilare questo elenco
Utenza elettrica | Numero | Fabbisogno di potenza mecc. | Potenza nominale | Potenza apparente | Corrente nominale | Corrente di avviamento | Rendimento | Fattore di potenza | Potenza installata | Fattore di contemporaneità | Potenza assorbita
|  | P (kW) | P (kW) | S (kVA) | I (A) | I(A) / I(N) | n | cosφ | S (kVA) |  | S (kVA)
Pompa A | 33 | 5 | 5.5 | 7.5 | 10.7 | 6.2 | 0.86 | 0.85 | 248.3 | 0.75 | 186.2
Pompa B
Compressore
Azionamenti
Dispositivo UV
Torbidità
Strumento di misurazione
Altro
Altro
SSIGA - la società per le aziende dell’acqua, del gas e del teleriscaldamento
Definire la situazione iniziale - Redigere l’elenco degli impianti - Quali parti dell’impianto devono essere alimentate in emergenza?
Il fabbisogno di potenza S (detto anche potenza assorbita), determinante per il dimensionamento del sistema, è indicato come potenza apparente in kVA. Per determinare il fabbisogno di potenza è necessario redigere un elenco delle utenze elettriche.
Nell’elenco delle utenze elettriche, la potenza installata P in kW è calcolata sommando le potenze nominali di tutte le utenze. Il totale così ottenuto deve essere valutato con un possibile fattore di contemporaneità delle utenze elettriche. Si ottiene così una prima panoramica.
Per i motori occorre tenere presente che l’indicazione della potenza nominale PN in kW si riferisce alla potenza meccanica erogata all’albero. La potenza richiesta alla rete di alimentazione o all’alimentazione d’emergenza, il cosiddetto fabbisogno di potenza in kVA, è maggiore del valore del rendimento del motore η e del fattore di potenza cosφ e si ricava dai fattori indicati nella tabella seguente.